

[image: image1.png]



О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муниципального образования

город Саяногорск
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 29.09.2016 № 902 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании г. Саяногорск», в целях обеспечения сохранности и рационального использования объектов гражданской обороны на территории муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утверждённого решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в муниципальном образовании город Саяногорск в период с 27.07.2026 по 14.08.2026.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО на территории в муниципальном образовании город Саяногорск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2.2. Состав комиссии по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО в муниципальном образовании город Саяногорск согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск.  

Глава муниципального образования 
город Саяногорск                                      



      Е.И. Молодняков
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования 
г. Саяногорск по правовым вопросам



           Ю.Д. Синкина
Исполняющий обязанности
управляющего делами Администрации

муниципального образования 
г. Саяногорск                      





                 С.Н. Рудко
Исполняющий обязанности

начальника Управления 

по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального образования г. Саяногорск

           А.Ю. Хрунков
Исп. Специалист 1 категории Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Саяногорск 

Силин Игорь Сергеевич
тел. 8 (39042) 2-21-01


Проект настоящего постановления размещён на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 16.06.2026 по 19.06.2026.

Рассылка: дело, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, СШГЭС, РУСАЛ Саяногорск, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго», отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью.
Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

 город Саяногорск

от «___» _____ 2026 г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД САЯНОГОРСК 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в муниципальном образовании город Саяногорск (далее - смотр-конкурс).

2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют: Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановление Правительства Российской Федерации 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказ МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказ МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 29.09.2016 № 902 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании г. Саяногорск».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

3. Смотр-конкурс проводится в целях:

1) оценки состояния работы органов местного самоуправления, организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2) сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

3) формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

4) информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Основными задачами смотра-конкурса являются:

1) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приёму укрываемого населения;

2) распространение передового опыта работы органов местного самоуправления, организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

3) обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

4) обеспечение постоянного контроля за ведением учёта ЗС ГО, их состоянием и использованием.

3. Порядок проведения смотра-конкурса

5. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

6. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учётом их вместимости, разделённых на следующие группы:

1) I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

2) II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

3) III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

7. Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим Положением.

8. Муниципальной комиссией по проведению смотра-конкурса в муниципальном образовании (далее - муниципальная комиссия) город Саяногорск проверяется состояние и документация всех убежищ, имеющихся на территории муниципального образования город Саяногорск, заявленных для участия в конкурсе, и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса. Срок проведения - с 27.07.2026 по 14.08.2026.

9. Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается Главой муниципального образования город Саяногорск.

10. Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в муниципальном образовании город Саяногорск и организациях (далее - оценка) осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

11. Результаты оценки отражаются в протоколе состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000 x 2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

1) фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);

2) защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

3) элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

4) строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

5) качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

6) наличие документации и наглядных пособий.

4. Подведение итогов смотра-конкурса

12. Победители на этапах смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

13. При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса окончательное решение принимается комиссией по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в муниципальном образовании город Саяногорск на основании представленных информационных материалов (фотоматериалы, наглядные пособия и другое).
14. Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в муниципальном образовании город Саяногорск в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

5. Поощрение победителей смотра-конкурса

15. Победители в каждой категории награждаются благодарственными письмами Главы муниципального образования город Саяногорск.

6. Обеспечение смотра-конкурса

16. Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счёт средств, выделяемых Администрацией муниципального образования город Саяногорск, иными заинтересованными организациями и общественными объединениями.
Исполняющий обязанности

управляющего делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск                      





                 С.Н. Рудко
Приложение № 1

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны

в муниципальном образовании

город Саяногорск

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД САЯНОГОРСК

(МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 3000)

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

	Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО
	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО

	При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

	Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)
	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей

	В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом
	500

	Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины
	10

(за каждую дверь, ставень)

	Неисправны противовзрывные устройства, а именно: малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), унифицированные защитные секции (далее - УЗО, клапан избыточного давления (далее - КИД) установлен негерметично, сопряженные детали не смазаны
	10

(за каждое устройство)

	Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента
	20

(за каждый ГК)

	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.
	5

(за каждое наименование)

	Помещения убежища влажные, имеют протечки
	30

	Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся
	50

	Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)

	При оценке состояния инженерно-технического обслуживания

	Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)
	60

(за каждый комплект)

	Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации
	30

	Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом
	60

(за каждый агрегат)

	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету
	15

	Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции
	10

	Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура
	20

(за каждый прибор)

	Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии
	200

	Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)

	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).
	20

(за каждое наименование)

	В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)
	10

(за каждый прибор)

	В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления
	50

	При оценке технической и эксплуатационной документации

	В защитном сооружении отсутствуют:

	График приведения защитного сооружения в готовность
	50

	Паспорт защитного сооружения
	20

	Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения
	10

	Журнал проверки состояния защитного сооружения
	10

	Правила поведения укрываемых
	10

	План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств
	10

(по каждой из сетей)

	План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации
	10

	Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования
	10

(по каждой из систем)

	При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений

	Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил
	100

	Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых
	150

	Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами
	100


	При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми

	Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены
	100

	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей
	300

	При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения

	Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях
	50

	Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)
	100

	В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.


Приложение № 2

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны

в муниципальном образовании

город Саяногорск

ПРОТОКОЛ № __

состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного 
на смотр-конкурс

______________________                                                  "__" __________ ____ г.

   населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность) __________________________________

Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность) ______________________

Члены комиссии - (ФИО, должность) _________________________________________

Секретарь комиссии - (ФИО, должность) _____________________________________

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны

(далее - ЗС ГО): N в реестре ЗС ГО МЧС России __________ инв. N __________,

расположенного по адресу: ________________________________________________,

введенного в эксплуатацию _________________________________________________

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР __ чел.

(трудоспособного населения ___ чел., нетранспортабельных больных ___ чел.).

В мирное время используется как ___________________________________________

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

	N п/п
	Наименование проверяемого вопроса
	Отмеченные недостатки
	Количество баллов, снижающих оценку

	Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа

	1
	наличие знака, таблички
	
	

	2
	наличие клиньев под двери
	
	

	3
	исправность запоров
	
	

	4
	плотность прилегания, плавность хода
	
	

	5
	нумерация дверей
	
	

	6
	стрелки "Откр", "Закр"
	
	

	7
	внешний вид дверей
	
	

	8
	исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее - ЗГД)
	
	

	9
	качество уплотнительной резины, внешний вид
	
	

	10
	состояние ограждающих конструкций
	
	

	11
	герметичность
	
	

	12
	наличие протечек
	
	

	13
	состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее - КИД)
	
	

	14
	проведение планово-предупредительного ремонта
	
	

	Документация

(примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)

	15
	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений
	
	

	16
	журнал проверки состояния ЗС ГО
	
	

	17
	сигналы оповещения гражданской обороны
	
	

	18
	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению
	
	

	19
	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации
	
	

	20
	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств
	
	

	21
	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО
	
	

	22
	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО
	
	

	23
	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО
	
	

	24
	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО
	
	

	25
	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования
	
	

	26
	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты
	
	

	27
	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования
	
	

	28
	правила пользования приборами
	
	

	29
	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее - ДЭС)
	
	

	30
	инструкция по противопожарной безопасности
	
	

	31
	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО
	
	

	32
	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью
	
	

	33
	журнал учета работы ДЭС
	
	

	34
	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования
	
	

	35
	схема эвакуации укрываемых
	
	

	36
	список телефонов
	
	

	Связь

	37
	наличие и исправность радиоточки
	
	

	38
	наличие телефонной точки и исправность телефона
	
	

	Обслуживание

	39
	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)
	
	

	40
	схема размещения постов на плане ЗС ГО
	
	

	41
	обязанности личного состава звеньев (постов)
	
	

	42
	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава
	
	

	43
	список и наличие инструментов согласно нормам оснащения
	
	

	Фильтровентиляция

	44
	дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее - ФП)
	
	

	45
	наличие ключа гермоклапана
	
	

	46
	расцветка воздуховодов
	
	

	47
	эксплуатационная схема вентиляции
	
	

	48
	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования
	
	

	49
	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования
	
	

	50
	установка ФП по сопротивлению
	
	

	51
	внешний вид ФП
	
	

	52
	проверка работы агрегатов
	
	

	53
	трубка подпоромера
	
	

	54
	фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы)
	
	

	55
	тягонапоромер
	
	

	56
	нумерация гермоклапанов (далее - ГК), обозначение "закрыто", "открыто", опломбирование
	
	

	57
	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее - ФВО) в ручном режиме
	
	

	58
	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности
	
	

	Электроснабжение

	59
	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО
	
	

	60
	исправность электрооборудования
	
	

	61
	аварийное освещение
	
	

	ДЭС

(примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)

	62
	эксплуатационная схема ДЭС
	
	

	63
	вентиляция приток - вытяжка
	
	

	64
	журнал учета запуска и работы ДЭС
	
	

	65
	теплоизоляция выхлопной трубы
	
	

	66
	компенсатор
	
	

	67
	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)
	
	

	68
	противопожарный щит, огнетушители
	
	

	69
	щит переключения на аварийное освещение
	
	

	70
	аккумуляторы и их зарядка
	
	

	71
	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.
	
	

	72
	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности
	
	

	Водоснабжение

	73
	эксплуатационная схема водоснабжения
	
	

	74
	расцветка труб
	
	

	75
	Наличие резервуаров (проточность), их емкость
	
	

	76
	водомерное стекло
	
	

	77
	краны водораздаточные
	
	

	78
	люки в баках аварийного запаса воды
	
	

	79
	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды
	
	

	Канализация

	80
	наличие приборов, смывных бачков
	
	

	81
	наличие фекального насоса
	
	

	82
	задвижка "Лудло"
	
	

	83
	наличие крышки в фекальную емкость и отверстий
	
	

	84
	проверка работы фекального насоса
	
	

	Запасной выход

	85
	надпись на дверях (ставнях)
	
	

	86
	лестницы, скобы
	
	

	87
	жалюзи, решетки, сетки предохранительные
	
	

	Оголовки

	88
	расчетное удаление
	
	

	89
	защитные секции УЗС, МЗС их установки
	
	

	90
	приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС
	
	

	91
	защита от атмосферных осадков
	
	

	92
	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:
	

	Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:


Состояние защитного сооружения оценено в                                                                                                                                 _______ баллов 
Председатель комиссии -

___________________________________________________________________________

                      (Дата)                                (Подпись)                                 (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии -

___________________________________________________________________________

                       (Дата)                                (Подпись)                                (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии -

___________________________________________________________________________

                       (Дата)                                (Подпись)                                (Фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

                       (Дата)                                (Подпись)                                (Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии

___________________________________________________________________________

                       (Дата)                                (Подпись)                                (Фамилия, инициалы)

Приложение № 3

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны

в муниципальном образовании

город Саяногорск

АКТ N

об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской

обороны на территории субъектов Российской Федерации

                       _____________________________

                             (указать федеральный округ)

______________________                              

"__" __________ ____ г.

            населенный пункт

    Комиссия в составе:

    Председатель комиссии: (ФИО, должность)

    Заместитель председателя комиссии: (ФИО, должность)

    Члены комиссии: (ФИО, должность)

    Секретарь комиссии: (ФИО, должность)

1. В соответствии с приказом МЧС России от "__" ________ ____ г. N ____ "О  проведении  смотра-конкурса  на  лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской  Федерации, муниципальных образованиях и организациях" (далее - смотр-конкурс) и приказом Главного управления МЧС России по ______ _________________________________________________________________________ от "__" __________ г. N __

(указать субъект Российской Федерации)

"О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в _________________________________________" комиссия подвела итоги смотра-конкурса  на лучшее защитное
                   (указать субъект Российской Федерации)

сооружение гражданской обороны (далее -ЗС ГО) в ___________________________________________________.

                                                                                                                                                         (указать федеральный округ)

2.  После рассмотрения документов (материалов), представленных главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации в ______________________________________________, комиссия решила:

                                                                                                                    (указать федеральный округ)

по результатам подведения итогов смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО в __________________________________ _________________________________________________________ места среди ЗС ГО распределить следующим

                                        (указать федеральный округ)

образом:

              I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО ________________________________________________________.

             II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО ________________________________________________________.

           III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО __________________________________________________________________
    3. Победителей и призеров смотра-конкурса в __________________________________________

                                                                                                                                     (указать федеральный округ)

представить к участию на четвертый этап смотра-конкурса.

Председатель комиссии:                 _______________  _______________________

                                       (Подпись)                                          (ФИО)

Заместитель председателя комиссии:        _______________  _______________________

                                       (Подпись)                                          (ФИО)

Члены комиссии:                      _______________  _______________________

                                                 (Подпись)                                         (ФИО)

                                   _______________  _______________________

                                                                                                              (Подпись)                                          (ФИО)

                                   _______________  _______________________

                                                                                                              (Подпись)                                          (ФИО)

                                   _______________  _______________________

                                       (Подпись)                                           (ФИО)

Секретарь комиссии:                   _______________  _______________________​​_
                                       (Подпись)                                           (ФИО)

Приложение № 4

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны

в муниципальном образовании

город Саяногорск

АКТ №

об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской

обороны в муниципальном образовании город Саяногорск

______________________                             

 "__" __________ ____ г.

       населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии: (ФИО, должность)

Члены комиссии: (ФИО, должность)

Секретарь комиссии: (ФИО, должность)

1. В соответствии с приказом МЧС России от "__" ________ ____ г. N ____ "О  проведении  смотра-конкурса  на  лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях" (далее - смотр-конкурс) комиссия подвела итоги смотра-конкурса.

2.  После рассмотрения материалов, представленных главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, осуществляющими координацию деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах федерального округа, в рамках полномочий, установленных МЧС России, дислоцированных в субъектах Российской  Федерации, в которых расположены центры соответствующих федеральных округов, комиссия решила по результатам подведения итогов смотра-конкурса  ЗС ГО на территории Российской Федерации места среди ЗС ГО распределить следующим образом:

              I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО ________________________________________________________.

          II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО ________________________________________________________.

           III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

    1 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    2 место ЗС ГО ________________________________________________________;

    3 место ЗС ГО. _________________________________________________________________.
    3.  Победителей  и  призеров  смотра-конкурса представить к награждению приказом МЧС России.

Председатель комиссии:               _______________  _______________________

                                      (Подпись)              (ФИО)

Заместитель председателя комиссии:      ______________   _______________________

                                      (Подпись)              (ФИО)

Члены комиссии:                     _______________  _______________________

                                      (Подпись)              (ФИО)

                                 ______________   _______________________

                                      (Подпись)              (ФИО)

Секретарь комиссии:                  _______________  _______________________

                                      (Подпись)              (ФИО)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от «___» _____ 2026 г. № ___
СОСТАВ

муниципальной комиссии по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в муниципальных образованиях город Саяногорск 

	Олейник Алексей Михайлович
	Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Саяногорск, председатель комиссии 

	Каляев Андрей Иванович 
	Лицо, уполномоченное по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Обособленного подразделения «Саяногорские тепловые сети» Акционерного общества «Байкалэнерго», член комиссии

	Малютина Ольга Юрьевна
	Ведущий специалист Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Саяногорск, член комиссии 

	Хрунков Андрей Юрьевич
	Заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Саяногорск, член комиссии 

	Силин Игорь Сергеевич 
	Специалист 1 категории Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования город Саяногорск, секретарь комиссии


Исполняющий обязанности 

управляющего делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск                      





                 С.Н. Рудко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от _________ 2026 № _______ 




















�











Российская Федерация


Республика Хакасия


Администрация муниципального 


образования город Саяногорск 








 





Саяногорск городтын устаf-настаа





администрация


города саяногорска











Россия Федерациязы


Хакас Республиказы


Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа


Саяногорск город




















